## Slide 1: Lecture 3: NRW ratio का विधि र वास्तविक गणना र NRW कम गर्न भूमिका र जिम्मेवारीहरू
Presented By:
(Name)
(Title)
(Division/Department)
Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited
The Project on Capacity Development of KUKL to Improve Overall Water Supply Service in Kathmandu Valley

## Slide 2: आजको प्रस्तुतिका सामग्री:
NRW ratio भनेको के हो?? - Calculation formula -
आवश्यक data कसरी प्राप्त गर्ने ??
NRW calculation को उदाहरण
NRW व्यावसायिक घाटा कम गर्न भूमिका र जिम्मेवारी

## Slide 3: NRW ratio भनेको के हो?? - Calculation formula -
NRW भनेको वितरण गरिएको पानीको मात्रा हो तर ग्राहकहरूलाई बिल दिइँदैन।
NRW ratio भनेको कुल वितरण गरिएको पानीको मध्ये बिलिंग नगरिएको पानीको अनुपात हो।.

## Slide 4: NRW ratio भनेको के हो?? - Calculation formula -
त्यसैले, मानौं, उदाहरण को लागी NRW ratio 40% हो, यसको अर्थ ...
यदि 1L (1000ml) सफा पानी बितरण गरिएको छ।
600ml पानी ग्राहकलाई बिलिंग गरिन्छ
400ml पानीको बिलिंग गरिएको छैन - जस्तै : चोरी, चुहावट, आदि।

## Slide 5: NRW ratio भनेको के हो?? - Calculation formula -
निश्चित अवधिका लागि Bulk Meter Reading
(1 महिना, 1 वर्ष)
सोहि अवधिको लागि सबै ग्राहकहरूको कुल पानी खपत मात्रा
NRW ratio (%) = | बितरण गरिएको पानीको मात्रा - Billing भएको पानीको मात्रा | X 100
 | बितरण गरिएको पानीको मात्रा | 

## Slide 6: आवश्यक data कसरी प्राप्त गर्ने ??
१) System Input Volume (SIV)
NRW ratio calculate गर्न क्षेत्र निर्धारण गर्नुहोस् (जस्तै, branch अथवा DMA)।
SIV को मापन अवधि निर्धारण गर्नुहोस् (जस्तै, महिनाको 1 देखि 30 गतेसम्म)।
सबै inflow and outflow pointहरू बुझ्नुहोस्।
सबै bulk meter हरू को reading लिनुहोस् र मापन अवधिमा अन्य inflow/outflow points हरूको valve हरू रोक्नुहोस्।
सबै inflow volume बाट outflow volume घटाउनुहोस्।

## Slide 7: आवश्यक data कसरी प्राप्त गर्ने
२) Billed Water Volume (BWV)
चयन गरिएको क्षेत्रमा रहेका ग्राहकहरूको सूची तयार गर्नुहोस्।
ग्राहक सूचीमा प्रत्येक महिना सूचीबद्ध ग्राहकहरूको सबै BWV input गर्नुहोस्।
जहाँसम्म सम्भव छ, हरेक महिना सबै ग्राहकहरूको लागि समान meter reading अवधि (जस्तै, 30 दिन) राख्नुहोस् = bulk water meter reading period.
NRW ratio सही रूपमा गणना गर्न, सम्भव भएसम्म अनुमानित मात्रा र कुनै "no reading " ग्राहकहरू घटाउनुहोस्।
प्रत्येक महिनाको लागि सबै ग्राहकहरूको BWVs संक्षेपमा निकाल्नुहोस।
ग्राहक सूची हरेक महिना नयाँ ग्राहकहरु थपिए संगै update गर्नुहोस।

## Slide 8
NRW calculation को उदाहरण

## Slide 9
Zone X
पहिले: 124,559 m3/महिना
पछि: 103,606 m3/महिना
-20,953 m3/महिना
प्रणालीमा पठाइएको पानी
Bill भएको पानीको मात्रा
पहिले: 55,195 m3/महिना
पछि: 56,534 m3/महिना
+1,339 m3/महिना
NRW न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गरिएपछि प्रणालीमा पठाइएको पानी र Bill भएको पानीको मात्रामा परिवर्तन आएको छ।
उदाहरण १

## Slide 10: NRW ratio कसरी परिवर्तन भयो?
अवस्था | प्रणालीमा पठाइएको पानी | Bill भएको पानीको मात्रा | NRW को मात्रा | NRW ratio (सो महिनाको)
पहिले | 124,559 m3/महिना | 55,195 m3/महिना |  | 
पछि | 103,606 m3/महिना | 56,534 m3/महिना |  | 
69,364
(=124,559 – 55,195)
55.6% , 0.5568
(69,364 / 124,559)
47,072
(=103,606 – 56,534)
45.4% , 0.4543
(47,072 / 103,606)

## Slide 11: Practice: NRW volumes र ratios कति हुन्छ ?
अवस्था | प्रणालीमा पठाइएको पानी | Bill भएको पानीको मात्रा | NRW को मात्रा | NRW ratio (सो महिनाको)
पहिले | 864,000 m3/महिना | 570,000 m3/महिना | 294,000 (864,000 – 570,000) | 34.0% 0.3402 (294,000 / 864,000)
पछि | 880,000 m3/महिना | 588,000 m3/महिना | 292,000 (880,000 – 588,000) | 33.1% 0.3318 (292,000 / 880,000)

## Slide 12
NRW व्यावसायिक घाटा कम गर्न भूमिका र जिम्मेवारी

## Slide 13: हामीले NRW घटाउन भूमिका र जिम्मेवारीलाई किन विचार गर्ने?
व्यावसायिक घाटाको लागि NRW घटाउने कार्यहरू water supply company भित्रका धेरै section हरूमा निर्भर छ।
जिम्मेवार sectionहरू यी हुन् ; meter reading, data entry, bill preparation, bill delivery, meter procurement / installation, meter accuracy check, illegal connection फेला पार्नु र सजाय दिनु।
व्यावसायिक घाटाको लागि NRW घटाउने कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, यी sectionहरूले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी बुझ्न अनि निरन्तर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

## Slide 14: व्यबसायिक घाटाका प्रतिरोधी उपायहरूको संरचना
व्यबसायिक घाटाका प्रतिरोधी उपायहरूको
ग्राहकका water meter accurate हुनु
छिटो छरितो र शुद्ध meter reading
Customer data entry र जाच्ने खुबीमा सुधार
न्युन/शुन्य Illegal connections

## Slide 15: NRW सम्बन्धी मुख्य कार्यालय र प्रत्येक शाखा कार्यालयहरूको (अस्थायी) भूमिका र जिम्मेवारी

## Slide 16: NRW सम्बन्धी (अस्थायी) भूमिका र जिम्मेवारी- 2

## Slide 17
NRW सम्बन्धी (अस्थायी) भूमिका र जिम्मेवारी - 3

## Slide 18: व्यावसायिक घाटा न्यूनीकरण उपायहरूको लागि प्रत्येक section को अपेक्षित कार्यहरू
सि.नं. | कार्य | सान्दर्भिक section (विचार)
0 | व्यवसायिक घाटा घटाउने उपायहरू | विभिन्न sectionहरू
१ | Meter accuracy test (regular size को मिटर) त्रुटिपूर्ण meterहरू फेला पार्न | Technical sec. अथवा Meter reading sec. (शाखा)
 | Meter accuracy test (large and special मिटर) | Electromechanical sec. (केन्द्र)
२ | Meter प्रतिस्थापन (पुरानो/बिग्रिएको) | Technical sec. (शाखा)
 | दिर्घकालिन नियमित meter प्रतिस्थापन | Technical sec. (केन्द्र)
३ | Meter reading training, निरीक्षण, etc. | Meter reading sec. (शाखा)
४ | Data entry देखि billing सम्मको त्रुटि जाँच | Meter reading sec. and Revenue sec. (शाखा)
५ | Illegal connection नियन्त्रण, वैधीकरण | Mixed team, technical, meter reading, and administrative sections (शाखा)
६ | उपयुक्त customer metersहरू चयन गर्नु | Procurement sec. (केन्द्र)?
यी विचार मात्रै हो, निर्णय KUKL ले आफै गर्न जरुरी छ।

## Slide 19: ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
Management class मात्र नभई सामान्य कर्मचारीहरूले NRW का कारणहरू र तपाईंको कामले यसलाई कम गर्न कसरी योगदान गर्न सक्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा हुन जरुरी छ।
NRW को कारणहरू र यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर बुझेपछि, दैनिक दिनचर्यामा दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
उदाहरणका लागि: Meter readerहरूद्वारा ग्राहकको मिटर reading गर्ने र data entry स्टाफ द्वारा प्रत्येक ग्राहकको पानी खपत मात्राको आन्तरिक जाँच, प्राविधिक कर्मचारीहरूद्वारा पुरानो मिटरहरू प्रतिस्थापनले NRW घटाउन र KUKL को व्यवस्थापनमा सुधार गर्न योगदान गर्नेछ।
राम्रो व्यवस्थापनले अन्तत ग्राहकहरूलाई राम्रो पानी आपूर्ति गर्न मद्दत गर्नेछ।

## Slide 20: ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू- 2
Illegal users हुनु legal प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुचित छ र सो हुनाले महशुल भुक्तानी अनि legal प्रयोगको प्रेरणा कम गर्दछ।
एक आपसमा विश्वासमा आधारित राम्रो ग्राहक सम्बन्ध बन्नु सफल कम्पनीहुन लागि सही तरिका मानिन्छ।
ग्राहकको नैतिकताको ह्रास आउनु केहि हदसम्म company को आचरणको कारणले पनि हुन्छ र यसले खानेपानी कम्पनीको राम्रो व्यवस्थापनको आधारलाई तोड्छ।
Illegal user हरूलाई कडा कारवाही गर्न कहिलेकाहीं जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, तर यो खानेपानी कम्पनीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम हो।

## Slide 21
This is the end of this PowerPoints.
Thank you very much for listening!